- 襄州区人民医院机房UPS维护项目内容与具体要求：

其一，单体电池容量为 12V150Ah，电池的数量不少于80节，能够满足机房设备在电力中断时的应急供电需求，为设备提供足够的时间进行安全关闭或等待电力恢复（应能够为中心机房除空调之外的设备提供至少1.5小时的电力支持）；其二，需对维护过程中产生的有害物质进行无害化处理。

- 详细要求如下：

- 1、采用阀控式密封铅酸蓄电池（VRLA），该类型电池具有维护简单、无酸雾溢出、可与电子设备同室放置。单只蓄电池额定电压12V，容量为150AH；蓄电池浮充充电电压为13.5～13.8V (25℃)；蓄电池均衡充电电压为 14.40～14.80V (25℃) 。蓄电池在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在98%以上。蓄电池极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。蓄电池应能适应在线状态检测装置的接入。

- 2、在环境温度 25℃时，蓄电池的设计寿命不低于 12 年，使用寿命不低于5 年。

- 工作温度：－15～+45℃；且在该温度范围内，电池的性能指标（如容量、内阻等）应符合相关标准要求，确保在不同环境条件下都能为设备提供可靠的电力支持。

- 3、蓄电池生产日期必须在供货日前3个月内，且为同一生产批次，蓄电池在正常使用过程中外壳不会破裂、开胶、变形，能承受50kpa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

- 其他要求：

- 1、防爆性能要求：蓄电池在充电过程中遇到明火，内部应不引燃、不引爆。

- 2、内阻要求：新电池的内阻应符合行业标准，以确保电池在充放电过程中的性能稳定，降低电池过热等风险。

- 3、充放电性能：电池应具备良好的充放电性能，能够在短时间内完成快速充电，同时在放电过程中能够保持稳定的输出电压，确保设备在应急供电时的性能不受影响。

- 4、监控功能：为便于对蓄电池的运行状态进行实时监控和管理，要求新采购的蓄电池能够兼容现有电池监控模块，能够与UPS主机或机房监控系统进行通信，实现对电池电压、电流、温度、内阻等参数的实时监测和预警功能，及时发现电池异常情况，提前采取措施进行处理。

- 5、蓄电池与UPS主机充电器断开后，应能检测出连接线的开路状态，提供充电器与电池之间连接线开路的智能检测。

- 6、同组蓄电池在25℃环境中，每单只蓄电池以恒流I10作放电测试，其蓄电池组中的最大最小其容量差值应小于1.3%。

- 7、蓄电池安全阀要求：开阀压力：1-20kPa；闭阀压力：1-15kPa。